МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВЕТ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

23.06.2014                                                                                                            № 248

Об утверждении схемы теплоснабжения

Новоюгинского сельского поселения

на период 2014 года с учетом

перспективы до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Заслушав и обсудив предложения Администрации Новоюгинского сельского поселения,

СОВЕТ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РЕШИЛ:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения на период 2014 года с учетом перспективы до 2030 года в составе:
           1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения  Новоюгинского сельского поселения на период 2014  года с учетом перспективы до 2030 года согласно приложению.
           1.2.  Схемы  размещения основных источников  теплоснабжения  и тепловых сетей  Новоюгинского сельского поселения на период 2014  года с учетом перспективы до 2030 года согласно приложению.
 	2. МКУ «Администрации Новоюгинского сельского поселения» совместно с МУП «Теплоэнергоснаб», при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схемы теплоснабжения.
 	3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Совета,

Глава Новоюгинского с/поселения                                         О.А. Клейнфельдер

Приложение к Решению Совета

№ 18 от 15.05.2014г.

«Об утверждении схемы

теплоснабжения»

Схема теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Схема теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения | 5 |
| Общие положения | 5 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Характеристика Новоюгинского сельского поселения | 5 |
| РАЗДЕЛ 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Новоюгинского сельского поселения. | 8 |
| 2.1. Существующее состояние | 8 |
| 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления | 10 |
| РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 12 |
| РАЗДЕЛ 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 12 |
| 4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения | 12 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 12 |
| 4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 12 |

| 4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 13 |
| --- | --- |
| 4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим | 13 |
| 4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 13 |
| 4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения | 13 |
| 4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности | 13 |
| РАЗДЕЛ 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 14 |
| 5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 14 |
| 5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 14 |
| 5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 15 |
| 5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям | 15 |
| 5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения | 15 |
| РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы. | 15 |
| 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода | 15 |
| РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 17 |
| 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013-2030 гг. | 17 |
| РАЗДЕЛ 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 18 |
| РАЗДЕЛ 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию. РАЗДЕЛ 10. Графическая часть. | 18 18 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Новоюгинского  сельского поселения Каргасокского района Том-

ской области на 2014 – 2030 годы.

Местонахождение проекта

Россия, Томская область, Каргасокский район, Новоюгинское сельское поселение.

Нормативно–правовая база для разработки схемы

– постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения ";

– Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

– СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Постановление Госстроя России от 24 июня 2003

года № 110;

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от  30 июня 2012 года

№280;

Цели схемы:

– удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

– обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при мини-

мальном воздействии на окружающую среду;

– экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энерго-

сберегающих технологий;

– улучшение работы систем теплоснабжения;

Сроки реализации схемы

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации

от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения" схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли му-

ниципального предприятия от продажи тепла, установления надбавки к ценам (тарифам) для

потребителей, платы за подключение к сетям теплоснабжения, а также и за счет средств вне-

бюджетных источников.

РАЗДЕЛ 1.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и рассчитана до 2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

-  определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-   обеспечение организаций Новоюгинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Новоюгинского сельского поселения

Новоюгинское сельское поселение располагается в центральной части района и непосредственно с восточной стороны граничит с Каргасокским поселением. В составе поселения имеется четыре населённых пункта: с. Новоюгино, с. Большая Грива, с. Наунак, с. Староюгино. Административный центр поселения – с. Новоюгино – удалено от райцентра на 20 км, транспортная связь поддерживается круглогодично по автодороге. Следует отметить, что до с. Большая Грива также имеется автодорога, однако с. Наунак и с. Староюгино, вследствие расположения на другом берегу р. Васюган, устойчивая транспортная связь имеется только в зимнее время года.

Численность населения Новоюгинского сельского поселения на 01.01.2014 – 1 223 человек.

Площадь территории поселения – 69 609 га.

- Рассматриваемая территория Новоюгинского сельского поселения представляет собой плоскую, местами полого-увалистую равнину и сильно заболоченную  территорию. Значительную часть занимают вытянутые лощины и гривы.

- Территория поселения имеет гидрографическую сеть, принадлежащую к бассейну р. Васюган. Основным источником питания рек служат весенние талые воды, а также сброс воды из Новосибирского водохранилища. Весной и летом они подпитываются водой из Васюганских болот, дождя и грунтовыми водами, и характеризуются высокими уровнями весеннего половодья, при котором происходит затопление поймы. Реки имеют длительный период замерзания.

Пойма практически повсеместно и пониженные участки в пределах равнины заболочены.  Широкому развитию процессов заболачивания способствуют следующие факторы, основные из которых - равнинность  территории, слабая дренированность почвы, избыточное увлажнение, продолжительное весенне-летнее половодье на реках. Почвы поселения не являются благоприятными для сельскохозяйственного использования.

Кроме того, на территории Новоюгинского поселения расположено большое количество  озер. Характеризуя земли лесного фонда, следует отметить, что большая  часть площади – это обширные заболоченные территории, покрытые низкорослым тонкомерным лесом,  малопригодным для хозяйственных целей.

Геологическое строение исследуемой территории определяется приуроченностью его площади к Западно-Сибирской плите.

Территория МО «Новоюгинское сельское поселение» расположена в северной части Томской области. Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,4°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 21°С, наиболее теплого (июля) - + 17,6°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37°С, минимум -53°С. Первые заморозки наблюдаются 10-16 сентября. Среднегодовое количество осадков составляет 570 мм, из них 66-78% выпадает в виде дождей, остальные – в виде снега.

Средняя высота снежного покрова достигает 60-70 см.

Глубина промерзания грунта изменяется от 0,6-0,7 м на торфяниках, до 3,5 м - на песках, а в среднем составляет 2 м.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,6 м/сек.

В целом инженерно-геологические условия Новоюгинского сельского поселения  характеризуются как ограниченно благоприятные для хозяйственного освоения.

Основные ограничения:

- пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности,

- развитие процессов береговой абразии, оврагообразования,

-     развитие процессов заболачивания и заторфовывания,

-     развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

Для устойчивого функционирования территории населенных пунктов, а также нового градостроительного освоения требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и  защите территорий от опасных природных процессов.

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Специфика социально-экономического развития Новоюгинского поселения обусловлена следующими факторами.

Демографическая ситуация Новоюгинского сельского поселения характеризуется снижением численности населения, как за счет естественной убыли, так за счет миграции. Это способствует снижению производственных навыков населения, что в свою очередь тормозит развитие новых видов экономической деятельности.

Экономическая база Новоюгинского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг, лесное хозяйство, предоставление прочих услуг. Общее число предприятий незначительно.

Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования состоит из:

- с.Новоюгино 8 магазинов;

- с. Староюгино 8 магазинов;

- с.Большая Грива 4 магазина.

Все населенные пункты сельского поселения используют индивидуальные источники тепла. В качестве топлива индивидуальные хозяйства используют для выработки теплоэнергии в основном  дрова.

Система теплоснабжения представлена  тремя котельными в с. Новоюгино, с.Староюгино и сетями теплоснабжения протяженностью 838,5 м. В котельных установлены водогрейные котлы, топливом для которых служит уголь (дрова). Данные котельные обслуживают социальные объекты (школы, МКУК-КБЦ, детские сады, здание администрации, 1 жилой дом в Новоюгино, пожарные боксы, ФАП с.Староюгино).

Котельная укомплектована стандартным набором основного и вспомогательного оборудования. Исходная вода поступает в котельную из артезианской скважины. Оборудование подготовки исходной воды отсутствует, в результате чего имеет место образование накипи на внутренних поверхностях труб котлов, а также интенсификации внутренней коррозии теплопроводов.

Система теплоснабжения двухтрубная, способ прокладки смешанный (подземный и надземный).

Анализ данных характеризует низкий уровень КПД котельных и низкий коэффициент использования мощности. В котельной наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла.

РАЗДЕЛ 2.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Существующее потребление

В настоящее время теплоснабжение учреждений Новоюгинского сельского поселения осуществляется от муниципальной котельной.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб». Предприятие эксплуатирует  в поселении  три котельных общей  мощность 1,49 Гкал/час) и 838,5 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| Наимено-вание котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| школьная | С.Новоюгино | 0,64 | дрова |
| центральная | С.Новоюгино | 0,42 | дрова |
| центральная | С.Староюгино | 0,43 | Уголь. дрова |
| итого |  | 1,49 |  |

Краткая характеристика котельной «Школьная», расположенной на территории Новоюгинского сельского поселения в с. Новоюгино:

Котельная «Школьная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Новоюгино, работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,64 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,295 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   составляет 0,248 км.

Здание котельной «Школьная» кирпичное, одноэтажное 1974 года постройки:  объем здания 230 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – кровельное железо на деревянной обрешетке, односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» | 0,64 | 0,295 | 46 | дрова |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЖО-0,5 | 20,5 | 2005 | 0,43 | 2 |
| КВ-0,25КБ | 20,5 | 2012 | 0,21 | 1 |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производитель | Мощность двигателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | кВт | шт. |
| Котельная «Школьная» |  |  |  |  |
| Насос ТР 50-190/2 | сетевой | 34 | 3,5 | 2 |
| Малыш | подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

Краткая характеристика котельной «Центральная», расположенной на территории Новоюгинского сельского поселения в с. Новоюгино:

Котельная «Центральная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Новоюгино, работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,42 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,108 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   составляет 0,209 км.

Здание котельной «Центральная» деревянное, одноэтажное 2004 года постройки:  объем здания 230 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 0,42 | 0,108 | 26 | дрова |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,25КБ | 41 | 2004 | 0,21 х 2= 0,42 | 2 |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Центральная»

| Марка насосов | Назначение | Производитель | Мощность двигателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | кВт | шт. |
| Котельная «Центральноя» |  |  |  |  |
| Насос ТР 50-190/2 | сетевой | 34 | 3,5 | 1 |
| УПС 40-185 ф | сетевой | 30 | 3,5 | 1 |
| Малыш | подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

Краткая характеристика котельной «Центральная», расположенной на территории Новоюгинского сельского поселения в с. Староюгино:

Котельная «Центральная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Староюгино работает на комбинированном топливе ( уголь + дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,155 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   составляет 0,381 км.

Здание котельной «Центральная» в с. Староюгинодеревянное, одноэтажное 2004 года постройки:  объем здания 230 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 0,43 | 0,155 | 36 | Уголь+дрова |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,5 КБ | 20,5 | 2004 | 0,22 | 1 |
| КВ-0,25КБ | 20,5 | 2004 | 0,21 | 1 |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Центральная»

| Марка насосов | Назначение | Производитель | Мощность двигателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | кВт | шт. |
| Котельная «Центральноя» |  |  |  |  |
| Насос ТР 50-190/2 | сетевой | 49,1 | 5,5 | 1 |
| УПС 40-185 ф | сетевой | 34 | 3,3 | 1 |
| Малыш | подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Котельная «Школьная»

| Потребители тепла | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Школа | 20 | 0,245 |
| Гараж школьный | 10 | 0,0022 |
| Гараж администрации | 10 | 0,004 |
| Пожарный бокс | 15 | 0,007 |
| Жилой дом | 20 | 0,016 |
| итого |  | 0,2742 |

Котельная «Центральная» с. Новоюгино

| Потребители тепла | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 20 | 0,009 |
| д/сад | 20 | 0,029 |
| Пищеблок д/сада | 20 | 0,003 |
| СДК | 18 | 0,04 |
| итого |  | 0,081 |

Котельная «Центральная» с. Староюгино

| Потребители тепла | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 20 | 0,008 |
| ФАП | 20 | 0,007 |
| школа | 20 | 0,114 |
| СДК | 18 | 0,008 |
| Пожарный бокс | 16 | 0,007 |
| почта | 20 | 0,002 |
| итого |  | 0,146 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь

| № | Наименование котельной | Годовые потери теплоносителя М3 |  |  | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % потерь |
|  |  | 2013 | 2020 |  | 2013 | 2020 |  |  |
| 1 | «Школьная»Новоюгино | 36,2 | 36,2 |  | 433,7 | 433,7 |  | 12,7 |
| 2 | «Центральная»Новоюгино | 36,6 | 36,6 |  | 372,7 | 372,7 |  | 25,8 |
| 3 | «Центральная»Староюгино | 98,5 | 98,5 |  | 616,7 | 616,7 |  | 31,7 |

РАЗДЕЛ 3.

Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час. |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная"; «Центральная» Новоюгино с., сТароюгино с. | Установка водоподготовительной установки запланирована на 2015 год | В зависимости от установки |

РАЗДЕЛ 4.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральным планом  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

| Демонтаж котлов котельной "Центральная"с. Новоюгино, Староюгино, выработавших срок эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Марка котлов | КВ-0,25 3 шт; КВ-0,5 1 шт; |
| Планируемая дата демонтажа котлов | июнь-июль 2014 года |

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами МУП "Теплоэнергоснаб" меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не  предусмотрены.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСА ТЕПЛОТЫ

Температура воды на выходе из котла при нормальной теплопроизводительности 95 град.

Температура воды на входе в котел при номинальной теплопроизводительности 70 град.

Внутренняя расчетная температура отапливаемых помещений 20 град.

| Температура наружного воздуха, С | Температура воды в прямом трубопроводе, С | Температура воды в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 87,9 | 65,7 |
| -36 | 88,9 | 66,3 |
| -37 | 89,9 | 66,9 |
| -38 | 90,9 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

| Температура наружного воздуха, С | Температура воды в прямом трубопроводе, С | Температура воды в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36,5 | 32,5 |
| 9 | 37,9 | 33,5 |
| 8 | 39,2 | 34,4 |
| 7 | 40,5 | 35,3 |
| 6 | 41,8 | 36,2 |
| 5 | 43,1 | 37,1 |
| 4 | 44,4 | 37,9 |
| 3 | 45,6 | 38,8 |
| 2 | 46,9 | 39,6 |
| 1 | 48,1 | 40,4 |
| 0 | 49,3 | 41,2 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |

РАЗДЕЛ 5.

Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей проведена в 2012 году целях обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов,  повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и как следствие уменьшения объемов потребляемого топлива

Раздел 6.

Перспективные топливные балансы

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива |  |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2020 |  |  |  |
| 1 | Котельная "Школьная"; «Центральная» Новоюгино | Уголь, тыс.т./год | 250 | 250 |  | дрова | дрова |
| Всего |  |  | 250 | 250 |  |  |  |

Раздел 7.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013-2030 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период  до 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013 – 2030 гг.

| Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Остаток сметной стоимости, млн.руб | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2024 | 2018 | 2019 | 2020- 2030 |  |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная «Школьная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования; Установка водоподготовительной установки | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  | 01.2014г | 12.2014г | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |

Раздел 8.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид, представленный в таблице ниже.

РАЗДЕЛ 9.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют.

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.

РАЗДЕЛ 10.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Представлена на 3 листах формата А4.